重庆市第一中学校不间断电源蓄电池及UPS主机检测维修比价采购公告

重庆一中拟对不间断电源蓄电池及UPS主机检测维修进行比价采购，采购限价21800元，参数详见附件一。欢迎具有相关资质的商家来校报价。

一、报价截止时间

北京时间2025年6月3日（周二）16：00

二、联系人及电话

杨老师  18580272898

胡老师  13708335533

三、报价资料递交地点

综合楼611办公室

2025年5月28日

附件一：

- 项目技术及商务要求

### （一）更换不间断电源蓄电池（一教学楼）及UPS主机检测维修 （二教学楼）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型与数量 | ▲阀空式铅酸免维护蓄电池，12V100AH 30只 |
| 2 | 标准电压与额定容量 | 12V100AH |
| 3 | 具体技术 | 1、密封反应效率：按照YD/T 799-2010标准测试方法；密封反应效率应≥97%（须提供加盖公章的泰尔检测报告复印件）； 2、容量一致性：按照YD/T 799-2010标准测试方法；同组电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%（须提供加盖公章的泰尔检测报告复印件）； 3、端电压均衡性：按照YD/T 799-2010标准测试方法；开路状态，最高与最低差值应≤100，浮进入浮充状态24h后端电压差应≤480，（须提供加盖公章的泰尔检测报告复印件）； 4、热失控敏感性：按照YD/T 799-2010标准测试方法，每24h的电流增长率＜50%（须提供加盖公章的泰尔检测报告复印件）； 5、内阻：按照YD/T 799-2010标准测试方法；同组蓄电池的内阻偏差不能大于9.9%；（须提供加盖公章的泰尔检测报告复印件）； 6、容量保存率：按照YD/T 799-2010标准测试方法；静置28天后容量保存率应≥98%；（须提供加盖公章的泰尔检测报告复印件）； 7、低温敏感性：按照YD/T 799-2010标准测试方法；10h率容量≥90%C10；（须提供加盖公章的泰尔检测报告复印件）； 8、过度放电：按照YD/T 799-2010标准测试方法；容量恢复值应≥90%；（须提供加盖公章的泰尔检测报告复印件）； 9、12V100Ah：重量不低于27Kg/节（提供证明材料）。 10、蓄电池寿命：25℃，浮充设计寿命≥ 12年； 11、壳体材料：采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准； 12、安全阀：开阀压力：10 kPa～35 kPa,闭阀压力：5 kPa～30 kPa； 14、提供3年原厂售后服务承诺函并加盖原厂鲜章。 |
| 4 | 特定资格条件 | （1）、蓄电池生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、且各认证证书均应在有效期范围内，提供证书复印件并加盖制造商公章。 （2）、蓄电池生产企业应具有《排放污染物许可证》。提供证书复印件并加盖制造商公章。 （3）、蓄电池满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》的要求，并提供第三方抗震检测报告。提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 |
| 5 | 质量保证及售后服务 | （一）产品质量保证期： 1.供应商应明确承诺：自验收合格之日起，其投标所有产品质量保证期达到3年。 （二）售后服务 1. 响应时间：承诺问题2小时之内响应，解决时间在24小时内； 2. 售后：全国省会或主要城市有销售分公司或办事处，至少30家以上； |
| 6 | UPS主机检测维修 | 60KVA主机电池参数调整、40KVA主机功能修复，保证正常工作。 |

备注：

1.以上价格包含运输、安装、调试等费用。

2.供应商必须提供正品原装电池，不得提供贴牌或以旧充新的电池，为保证产品质量，报价时需提供制造商加盖公章的原厂证明和制造商加盖公章的售后服务承诺函。

### （二）质量保证及售后服务要求

1.质量标准：供应商所供产品名称、品牌、型号、规格、数量、质量要求、生产企业与文件要求相符。

2.自验收之日起，产品质量保证期不低于3年。

3.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

5.用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### （三）交货期限及地点

1.交货时间

自合同签订之日起3个工作日。

2.交货地点

采购人指定地点。

### （四）验货方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

（1）产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

### （五）其他要求：报价为人民币报价，包含：拆除、货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

二、报价要求

提供：

1.营业执照复印件，加盖鲜章。

2.报价单。报价时，要有品名、品牌、规格型号、基本参数、单价、数量、质保期、总价、供应商名称、报价日期等信息，其他信息商家也可以自行添加。

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌 | 规格型号 | 主要参数 | 单价 (元) | 数量 | 总价 （元） | 质保 | 备注 |
| 公司名称： |  |  | 联系人： 电话： |  |  | 年 月 日 |  |  |

3.报价需要盖章且用大信封密封。

信封密封处需要加盖鲜章。

信封外写明：XXX项目报价资料。